## 【浄水】３月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.3
|  |  | 採水日 | 2023-03-13
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 21.4 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.4 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7.1 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】３月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 2023-03-13
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 7 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】２月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.3
|  |  | 採水日 | 2023-02-20
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 29.9 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.6 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7.2 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】２月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 2023-02-20
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 0 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】１月分（基準49項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.5
|  |  | 採水日 | 令和５年１月１６日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L | 0.003mg/L以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L | 0.0005mg/L以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.4 | mg/L | 10mg/L以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/L | 0.8mg/L以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
20 | ベンゼン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
21 | 塩素酸 | 0.06 | mg/L | 0.6mg/L以下
22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.1mg/L以下
26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
27 | 総トリハロメタン | 0.004 | mg/L | 0.1mg/L以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
30 | ブロモホルム | 0.001 | mg/L | 0.09mg/L以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.005未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.01 | mg/L | 0.2mg/L以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 0.3mg/L以下
35 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 18.2 | mg/L | 200mg/L以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
38 | 塩化物イオン | 26 | mg/L | 200mg/L以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 27 | mg/L | 300mg/L以下
40 | 蒸発残留物 | 97 | mg/L | 500mg/L以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L | 0.2mg/L以下
42 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
43 | フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005mg/L以下
44 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.5 | mg/L | 3mg/L以下
45 | ｐH値 | 7 | - | 5.8以上8.6以下
46 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
47 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
48 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
49 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】１月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和５年１月１６日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 2 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】１２月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.5
|  |  | 採水日 | 令和４年１２月１９日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 22.1 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.5 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7.2 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】１２月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年１２月１９日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 0 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】１１月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.4
|  |  | 採水日 | 令和４年１１月２８日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 19.5 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.6 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7.2 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】１１月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年１１月２８日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 2 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】10月分（基準49項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.3
|  |  | 採水日 | 令和４年１０月１７日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L | 0.003mg/L以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L | 0.0005mg/L以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | mg/L | 10mg/L以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/L | 0.8mg/L以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
20 | ベンゼン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
21 | 塩素酸 | 0.18 | mg/L | 0.6mg/L以下
22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.005 | mg/L | 0.1mg/L以下
26 | 臭素酸 | 0.003 | mg/L | 0.01mg/L以下
27 | 総トリハロメタン | 0.009 | mg/L | 0.1mg/L以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下
30 | ブロモホルム | 0.002 | mg/L | 0.09mg/L以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.005未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.2mg/L以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 0.3mg/L以下
35 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 20.3 | mg/L | 200mg/L以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
38 | 塩化物イオン | 21.7 | mg/L | 200mg/L以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 33 | mg/L | 300mg/L以下
40 | 蒸発残留物 | 104 | mg/L | 500mg/L以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L | 0.2mg/L以下
42 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
43 | フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005mg/L以下
44 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.6 | mg/L | 3mg/L以下
45 | ｐH値 | 7.2 | - | 5.8以上8.6以下
46 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
47 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
48 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
49 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】10月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年１０月１７日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 0 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】９月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.4
|  |  | 採水日 | 令和４年９月２６日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 20.9 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.8 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7.3 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】９月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年９月２６日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 3 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】８月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.1
|  |  | 採水日 | 令和４年８月２２日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 1 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 20 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.5 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】8月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年８月２２日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 5 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】7月分（基準49項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.2
|  |  | 採水日 | 令和４年７月１１日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 1 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L | 0.003mg/L以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L | 0.0005mg/L以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/L | 0.8mg/L以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
20 | ベンゼン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
21 | 塩素酸 | 0.07 | mg/L | 0.6mg/L以下
22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
23 | クロロホルム | 0.002 | mg/L | 0.06mg/L以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.009 | mg/L | 0.1mg/L以下
26 | 臭素酸 | 0.004 | mg/L | 0.01mg/L以下
27 | 総トリハロメタン | 0.019 | mg/L | 0.1mg/L以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.006 | mg/L | 0.03mg/L以下
30 | ブロモホルム | 0.003 | mg/L | 0.09mg/L以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.005未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.2mg/L以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 0.3mg/L以下
35 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 20.3 | mg/L | 200mg/L以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
38 | 塩化物イオン | 22.5 | mg/L | 200mg/L以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 31 | mg/L | 300mg/L以下
40 | 蒸発残留物 | 103 | mg/L | 500mg/L以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L | 0.2mg/L以下
42 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
43 | フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005mg/L以下
44 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.8 | mg/L | 3mg/L以下
45 | ｐH値 | 7.1 | - | 5.8以上8.6以下
46 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
47 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
48 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
49 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】7月分（基準37項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年７月１１日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 2300 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L | 0.003mg/L以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L | 0.0005mg/L以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1未満 | mg/L | 10mg/L以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/L | 0.8mg/L以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
20 | ベンゼン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
21 | 亜鉛及びその化合物 | 0.009 | mg/L | 1.0mg/L以下
22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.46 | mg/L | 0.2mg/L以下
23 | 鉄及びその化合物 | 1.23 | mg/L | 0.3mg/L以下
24 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
25 | ナトリウム及びその化合物 | 15 | mg/L | 200mg/L以下
26 | マンガン及びその化合物 | 0.107 | mg/L | 0.05mg/L以下
27 | 塩化物イオン | 16.7 | mg/L | 200mg/L以下
28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 39 | mg/L | 300mg/L以下
29 | 蒸発残留物 | 123 | mg/L | 500mg/L以下
30 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L | 0.2mg/L以下
31 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
32 | フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005mg/L以下
33 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 2.5 | mg/L | 3mg/L以下
34 | ｐH値 | 7.2 | - | 5.8以上8.6以下
35 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
36 | 色度 | 19.7 | 度 | 5度以下
37 | 濁度 | 9.5 | 度 | 2度以下

## 【浄水】6月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.2
|  |  | 採水日 | 令和４年６月２０日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 22.3 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 1.2 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 6.8 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.7 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】6月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年６月２０日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 0 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】5月分（1項目再検査）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.2
|  |  | 採水日 | 令和４年５月２３日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | アルミニウム及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.2mg/L以下

## 【原水】5月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年５月２３日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 0 | CFU/100mL | 検出されないこと

## 【浄水】5月分（基準9項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.2
|  |  | 採水日 | 令和４年５月１０日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 1 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | 塩化物イオン | 29.1 | mg/L | 200mg/L以下
4 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 1.3 | mg/L | 3mg/L以下
5 | ｐH値 | 7.2 | - | 5.8以上8.6以下
6 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
7 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
8 | 色度 | 0.5 | 度 | 5度以下
9 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下

## 【原水】5月分（基準37項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年５月１０日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 830 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L | 0.003mg/L以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L | 0.0005mg/L以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/L | 0.8mg/L以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
20 | ベンゼン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
21 | 亜鉛及びその化合物 | 0.005未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
22 | アルミニウム及びその化合物 | 0.25 | mg/L | 0.2mg/L以下
23 | 鉄及びその化合物 | 0.48 | mg/L | 0.3mg/L以下
24 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
25 | ナトリウム及びその化合物 | 8.2 | mg/L | 200mg/L以下
26 | マンガン及びその化合物 | 0.042 | mg/L | 0.05mg/L以下
27 | 塩化物イオン | 10.7 | mg/L | 200mg/L以下
28 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 24 | mg/L | 300mg/L以下
29 | 蒸発残留物 | 74 | mg/L | 500mg/L以下
30 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L | 0.2mg/L以下
31 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
32 | フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005mg/L以下
33 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 1.3 | mg/L | 3mg/L以下
34 | ｐH値 | 7 | - | 5.8以上8.6以下
35 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
36 | 色度 | 17.8 | 度 | 5度以下
37 | 濁度 | 10.5 | 度 | 2度以下

## 【浄水】4月分（基準49項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：浄水 |  |  | 残留塩素 | 0.2
|  |  | 採水日 | 令和４年４月２５日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 一般細菌 | 0 | CFU/mL | 集落数が100CFU/mL以下
2 | 大腸菌 | 陰性 | - | 検出されないこと
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | mg/L | 0.003mg/L以下
4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | mg/L | 0.0005mg/L以下
5 | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
8 | 六価クロム化合物 | 0.002未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1 | mg/L | 10mg/L以下
12 | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | mg/L | 0.8mg/L以下
13 | ホウ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
15 | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下
17 | ジクロロメタン | 0.002未満 | mg/L | 0.002mg/L以下
18 | テトラクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
19 | トリクロロエチレン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
20 | ベンゼン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下
21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下
22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下
24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下
26 | 臭素酸 | 0.001 | mg/L | 0.01mg/L以下
27 | 総トリハロメタン | 0.004 | mg/L | 0.1mg/L以下
28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下
29 | ブロモジクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下
30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下
31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下
32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.006 | mg/L | 1.0mg/L以下
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.25 | mg/L | 0.2mg/L以下
34 | 鉄及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 0.3mg/L以下
35 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | mg/L | 1.0mg/L以下
36 | ナトリウム及びその化合物 | 10.3 | mg/L | 200mg/L以下
37 | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.05mg/L以下
38 | 塩化物イオン | 10.3 | mg/L | 200mg/L以下
39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 16 | mg/L | 300mg/L以下
40 | 蒸発残留物 | 51 | mg/L | 500mg/L以下
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/L | 0.2mg/L以下
42 | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | mg/L | 0.02mg/L以下
43 | フェノール類 | 0.0005未満 | mg/L | 0.005mg/L以下
44 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下
45 | ｐH値 | 6.9 | - | 5.8以上8.6以下
46 | 味 | 異常なし | - | 異常でないこと
47 | 臭気 | 異常なし | - | 異常でないこと
48 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下
49 | 濁度 | 0.2 | 度 | 2度以下

## 【原水】4月分（省略2項目）
水 質 検 査 結 果
水の種別：原水
|  |  | 採水日 | 令和４年４月２５日
No | 検 査 項 目 | 検 査 結 果 |  | 基 準 値
1 | 大腸菌 | 陽性 | - | 検出されないこと
2 | 嫌気性芽胞菌 | 0 | CFU/100mL | 検出されないこと